Расчет показателей надежности и качества

систем теплоснабжения ПАО «Аэропорт Мурманск»

Расчет показателей надежности и качества произведен в соответствие с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических рекомендаций по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» и получены следующие результаты:

Показатели надежности системы теплоснабжения:

1) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

2) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв=1,0 – наличие резервного водоснабжения;

3) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт=0,5 – отсутствии резервного топлива;

4) Ки — показатель надежности оборудования источников тепловой энергии характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

при наличии акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний – Ки=1,0.

5) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: Кб=1,0 – полная обеспеченность;

Показатели технического состояния и надежности тепловых сетей

показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кс = (Sэксп – Sветх) / Sэксп, где

Sэксп – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, 2,706 км;

Sветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, 0,3 км;

Кс = (2,706 — 0,3) / 2,706 = 0,89

Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/(км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км], 2,706;

Иотк тс = 0 / 2,706 = 0

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): до 0,2 включительно - Котк тс=1,0;

2) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит = Кэ + Кв + Кт / 3

Вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям не было, поэтому Котк ит=1.

3) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед=QотклQфакт⋅100, где Qоткл – недоотпуск тепла, Гкал; Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал.

Внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей не было, поэтому Кнед = 1.

Показатели укомплектованности и наличия основных средств

1) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, Кп=1.

2) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре (машины, специальные механизмы, оборудование); Км=1.

3) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.); Ктр=1.

4) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности; Кист=1.

5) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Кгот = 0,25 * 1 + 0,35 * 1 + 0,3 * 1 + 0,1 * 1 = 1

Общая оценка готовности при Кгот = 0,998:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения:

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии оценены как высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как: надежные - 0,75-0,89;

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения ПАО «Аэропорт Мурманск» определяется - надежной.